Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района в 2017 году

- В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Администрация Наволокского городского поселения сообщает:

- В течение 2017 года в рамках производственного контроля ООО «Водно-канализационное хозяйство» в аккредитованном испытательном лабораторном центре филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области, в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районе» проводились ежемесячные лабораторные исследования питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения на территории г. Наволоки. В том числе лабораторные исследования были проведены:

- 06.04.2017 – ВРК №20 ул. Спортивная г. Наволоки, ВРК №187 ул. Кирова г. Наволоки;

- 10.07.2017- ВРК №20 ул. Спортивная г. Наволоки, ВРК №199 ул. Вокзальная, г. Наволоки;

- 07.11.2017 - ВРК №20 ул. Спортивная г. Наволоки, ВРК №33 ул. Муравьева г. Наволоки;

- 04.12.2017 - ВРК №20 ул. Спортивная г. Наволоки, ВРК №44 пер Спортивный г. Наволоки.

- Представленные пробы воды питьевой по исследованным санитарно-техническим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- В течение 2017 года в рамках производственного контроля АО «Наволокское коммунальное хозяйство» в аккредитованном испытательном лабораторном центре филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области, в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районе» проводились ежемесячные лабораторные исследования горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения на территории г. Наволоки. В том числе лабораторные исследования были проведены:

- 07.11.2017 – ЦТП №2, ЦТП №4, кран горячей воды г. Наволоки ул.8 Марта д.2, ЦТП №3, ЦТП №5, г. Наволоки ул. Энгельса.

- Исследованные пробы горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-00 в ред. изменений «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- По результатам проведения санитарно-гигиенического мониторинга (проведен в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Ивановской области от 26.12.2016 №118, организованного на базе аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области, в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районе», установлено, что по результатам анализов за 2017 год питьевая вода централизованной системы холодного водоснабжения ООО «Санаторий им. Станко» (с. Станко) по качеству не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в ред. изменений «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по следующим показателям:

- - окисляемость – среднегодовая величина 9,0 мг/л (2016 г. - 8,02мг/л), гигиенический норматив по СанПиН 2.1.4.1074-01 не более 5, мг/л;

- - цветность - среднегодовая величина 36,75 град., гигиенический норматив по СанПиН 2.1.4.1074-01 не более 20 град.